[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ

 ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От  15.10.2013 г.                                                                                                                        № 692




р. п.  Духовницкое

	Об утверждении  Схемы                                                     водоснабжения и водоотведения                                                                 Духовницкого  муниципального образования Духовницкого муниципального района на период до 2023 года



 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНАВЛЯЕТ:

     1.  Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Духовницкого  муниципального образования Духовницкого муниципального района на период до 2023 года согласно приложению.

     2.  Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

     3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.  заместителя главы администрации  В.Н. Котова.   

	Проект

Приложение  к постановлению                                                                             

администрации Духовницкого                                                                                                                                                                                                        

муниципального района                                                                                                                                                    

 от 15.10.2013г.  № 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

СХЕМА 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Духовницкого муниципального образования 

Духовницкого муниципального района

на период до 2023 года

[image: image2.png]



2013г.


ВВЕДЕНИЕ


Схема водоснабжения и водоотведения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области  на период до 2023 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.


Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района  Саратовской  области.


Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки,    магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – сетей водоотведения, канализационных сетей, канализационных очистных сооружений на территории Духовницкого городского поселения не имеется. Проектирование централизованной системы канализации  не планируется.


Кроме этого, Схема предусматривает повышение качества предоставления ком-мунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из вне-бюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

 - введение;

– паспорт схемы;

– пояснительную записку 

   1.общие сведения;

   2.существующее положение в сфере водоснабжения;

   3.существующее положение в сфере водоотведения;

   4. мероприятия схемы;

   5. финансовые потребности для реализации программы;

   6. ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.                

ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

  р.п. ДУХОВНИЦКОЕ НА ПЕРИОД   ДО 2023 ГОДА

Наименование


Схема водоснабжения и водоотведения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района  на период до 2023 года.

Местонахождение проекта


Россия, Саратовская  область, Духовницкого муниципальный район, Духовницкое муниципального образования.

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84 Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 63514;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 63511 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М. ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции 01.01.2003год.

Цели  и задачи  схемы

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- повышение качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели - организация работ по :

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Духовницкого го​родского поселения Духовницкого муниципального района Саратовской области; 

-  установка приборов учета;

К полномочиям администрации Духовницкого муниципального образования  по организации водоснабжения  относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения  в случае невозможности исполнения организацией филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий» осуществляющей холодное водоснабжение своих обязательств либо в случае отказа указанной организации от исполнения своих обязательств;

б) определение для централизованной системы холодного водоснабжения гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения  в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения  поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и)  заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Администрации Духовницкого муниципального образования в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения вправе запрашивать у филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий», осуществляющей холодное водоснабжение информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий» обязан предоставить запрашиваемую информацию.

Сроки и этапы реализации схемы


Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется организация реконструкции и строительства новых  мощностей системы водоснабжения, а так же  утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ и их согласование.

Первый этап организации строительства 2013-2018 годы


Водоснабжение рабочего поселка Духовницкое входящего в состав Духовницкого муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 

1) скважины, 

2) станции очистки воды, 

3) резервуары чистой воды, 

4)  водоводы.

Организовать следующие мероприятия:

-   Провести технический осмотр действующих скважин.

-   Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

-   Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках.

-   Провести диагностику и реконструкцию существующих, а также строительство планируемых резервуаров питьевой воды.

Второй этап организации строительства- 2018-2023 годы

· строительство скважин;

· строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

· строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной системы водоснабжения населения Духовницкого муниципального образования.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовскойй области. 

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных,

средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства

объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы


Оперативный контроль осуществляет глава администрации Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

  р.п. ДУХОВНИЦКОЕ НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Общие сведения

        Рабочий поселок Духовницкое является городским поселением, расположенным на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального  района Саратовской области. 

    Рабочий поселок Духовницкое расположен в 270 км от областного центра г.Саратов, с которым связан асфальтированным шоссе. Ближайшая железнодорожная станция находится в 70 км. в г.Пугачев, речная пристань - в 90 км в г.Балаково.

     Посёлок расположен на севере Саратовской области, на левом берегу Волги, напротив города Хвалынск, с которым связан паромным сообщением.

    Застройка на территории Духовницкого городского поселения осуществлена в основном, индивидуальными одноэтажными домами с приусадебными участками,  имеется 35 многоквартиных дома, в том числе:

двухэтажные многоквартирные дома - 31дом;

трехэтажные многоквартирные дома -  3 дома;

пятиэтажные многоквартирные дома — 1 дом.

      В посёлке имеются 2 общеобразовательные школы, детские сады, районный Дом культуры, центральная районная больница, отделение почтовой связи, филиалы Сбербанка и операторов сотовой связи, церковь. Три сельскохозяйственных предприятия  базируются на территории Духовницкого муниципального образования.

Р.п.Духовницкое газифицирован (природный газ), имеет холодное централизованное водоснабжение. Горячее централизованное водоснабжение на территории р.п. Духовницкое отсутствует.

Численность населения — 5,047 тыс. чел.

Информацию о  данных по населению, наличию жилищного фонда, оборудованию жилищного фонда, динамика изменения тарифов  см. в таблицах  лист 

1.2. Термины  и  определения

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 

и водоотведения на расчетный срок.

1.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения


В настоящее время на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального  района Саратовской области имеется  централизованная система водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется  из 13 артезианских скважин в сеть потребителям или водонапорную башню.

 Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается артезианская (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по железу и мутности. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1972 года. Централизованные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.


В настоящее время объекты системы водоснабжения  Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального  района являются собственностью Комитета по имуществу Саратовской области и эксплуатируются предприятием филиал ГУП СО «Облводоресурс»- «Духовницкий».

 Канализация представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится ООО «Уют».

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Анализ структуры системы водоснабжения

 Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения р.п.Духовницкое являются артезианские скважины. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мгл до 1,94 мгл (при норме 0,3 мгл), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мгл до 8,7 – 22,03 мгл (при норме 2,6 мгл) и повышенной жесткости 8,7мгл (при норме 7,0 мгл). Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

   Водоснабжение р.п. Духовницкое организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

      Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице  "Информация по скважинам, расположенным на территории  р.п.Духовницкое" .

 Общая численность населения р.п. Духовницкое составляет порядка 5,047тыс. человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 6,0 м3 . Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 85% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01.2013г.).

 Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артезианские скважины являются собственностью Комитета по имуще​ству Саратовской области. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические) для отбора проб с целью контроля качества воды. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности .

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2. Источником водоснабжения р.п.Духовницкое являются артезианские воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа,

жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки в р.п.Духовницкое отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1986 года, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие городского поселения в целом.

 2.3. Обоснование объемов производственных мощностей

      Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации р.п.Духовницкое:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой  застройкой, повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях.

       Реализация Программы должна обеспечить развитие системы централизованного

водоснабжения  в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения к централизованной системе водоснабжения. 

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения


Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в р.п. Духовницкое принимаются артезианские воды..


Необходимо разработать и утвердить техническое задание на разработку инвестиционных программ системы водоснабжения для определения требуемого расхода воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется

внутренней системой водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными, (душевыми кабинами)  и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными (душевыми кабинами)и местными водонагревателями.


В настоящее время нормы водопотребления в р.п. Духовницкое установлены в соответствии с  прилагаемой таблицей  :

2.5. Перспективная схема водоснабжения


Источником водоснабжения р.п.Духовницкое на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста  населения.


Расчетное потребление воды  на территории Духовницкого городского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 290 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 293 тыс. куб.м./ год.


Запасы подземных вод в пределах городского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.


Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.


Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».


Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.


Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.


Для нормальной работы системы водоснабжения р.п. Духовницкое планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ с центральным водопроводом с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

 - переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра на новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.


На этот период для обеспечения жителей городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения. 

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоотведения


Централизованного сбора и отвода сточных вод на малые очистные сооружения открытого типа в р.п. Духовницкое не имеется. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.


Канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в р.п.Духовницкое не имеется.

3.2. Анализ существующих проблем


В настоящее время р.п.Духовницкое имеет низкую степень благоустройства системы водоснабжения. Централизованной системы канализации на территории жилой застройки не имеется.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия 


Водоснабжение р.п.Духовницкое будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).


Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Мероприятия схемы водоснабжения и водоотведения  Духовницкого муниципального района на период  до 2023 года.

	№

 п/п
	Наименование мероприятия

	Местонахождение объекта

	Сроки реализа-ции

	Затраты на строительство

тыс. руб.(ориентировочно)

	
	
	
	
	Средства гаранти​рующей организа​ции

(по  согласованию)
	Внебюд-жетные источни-ки

	1 этап

	1
	Строительство скважины водо-снабжения с системой очистки воды глубиной  45 м 

(по согласованию)
	Мкр.Волжский
	2014 год
	500
	0,5

	2
	Строительство скважины водо-снабжения с системой очистки воды глубиной  60 м  

(по согласованию)
	Центральный водозабор
	2016 год
	700
	0,7

	3
	Строительство скважины водо-снабжения с системой очистки воды глубиной  50 м  

(по согласованию)
	Плодопитомник
	2018 год
	700
	0,7

	4
	Реконструкция  уличного водо​провода  d=63мм, п/эт, протяжен​ностью 100м  (по согласованию)
	ул. Титова
	2013 год
	200
	0,2

	5
	Реконструкция  уличного водо​провода  d=63мм, п/эт, протяжен​ностью 100м  (по согласованию)
	ул. Шолохова
	2013 год
	200
	0,2

	6
	Реконструкция  уличного водо​провода  d=90мм, п/эт, протяжен​ностью 100м  (по согласованию)
	ул. Шолохова
	2013 год
	200
	0,2

	7
	Реконструкция  водопровода  d=110мм, п/эт, протяженностью 450м  (по согласованию)
	ул. Молодежная
	2013 год
	1100
	1,1

	8
	Реконструкция  водопровода  d=110мм, п/эт, протяженностью 600м  (по согласованию)
	ул. Первомайская
	2015 год
	1500
	1,5

	9
	Реконструкция  водопровода  d=100мм, п/эт, протяженностью 700м  (по согласованию)
	Плодопитомник
	2016 год
	1700
	1,7

	10
	Реконструкция  водопровода  d=100мм, п/эт, протяженностью 600м  (по согласованию)
	ул. Пионерская
	2017 год
	1500
	1,5

	11
	Реконструкция  водопровода  d=100мм, п/эт, протяженностью 600м  (по согласованию)
	ул. Калинина
	2018
	1500
	1,5

	12
	Разработка проектно-смет​ной документации по объек​ту «Станция обезжелезива​ния воды на головном водо​заборе р.п. Духовницкое. II очередь»  (по согласованию)
	Головной водозабор
	2013 год
	1500
	1,5

	13
	Строительство объекта «Стан​ция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п. Духовницкое. II очередь»  (по согласованию)
	Головной водозабор
	2014 год
	17000
	16,6

	Итого по 1 этапу:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
	
	
	28300

3200

17500

1500

2400

1500

2200
	28,3

3,2

17,1

1,5

2,4

1,5

2,2

	2 этап

	9
	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт. 

 (по согласованию)
	Плодопитомник
	2019 год
	500
	0,5

	10
	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт. 

 (по согласованию)
	ул. Баулина
	2020 год
	600
	0,6

	11
	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт. 

 (по согласованию)
	ул. Грибанова
	2021 год
	600
	0,6

	12
	Строительство водонапорной башни Рожновского 1 шт.  

(по согласованию)
	ул. Пугачевская
	2022 год
	600
	0,6

	Итого по 2 этапу:

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год
	
	
	2300

500

600

600

600
	2,3

0,5

0,6

0,6

0,6


Для реализации данных мероприятий на сумму 30630,6 тыс. рублей необходима инвестиционная программа. Администрация Духовницкого муниципального района предложит разработку инвестиционной программы гарантирующей организации филиалу ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий». Лишь после их отказа в участии инвестирования, администрация Духовницкого муниципального района продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение в  р.п.Духовницкое.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.


Общий объем финансирования схемы составляет 30630,6 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов от продажи воды, а также и за счет средств внебюджетных источников путем установления тарифов на   подключение к системе водоснабжения.


Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 30630,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства  гарантирующей организации (по согласованию) – 30600 тыс.рублей;

- внебюджетные источники  – 30,6 тыс.рублей.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов р.п. Духовницкое в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013-2023 годы.

   Данные по населению

                                                         Наименование населенного  пункта — р.п. Духовницкое

	Наименование характеристики
	Всего

	Численность населения  (чел.) на 01.01.2013, в т. ч.:
	5047

	работающих
	2059

	пенсионеров
	1856

	учащихся
	558

	дошкольного возраста
	298

	женщин
	2958

	мужчин
	2142

	Количество частных подворий
	3133

	Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под СПХ, (в т. ч. пашни), га
	3,2/3087,85



	Степень газификации,  %


	98


Наличие жилищного фонда

	Наименование показателей


	Общая площадь жилых помещений - всего, тыс. м2


	В том числе
	Число проживающих,

тыс. чел



	
	
	в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)
	в многоквартирных жилых домах


	

	Жилищный фонд - всего


	212,96
	178,16
	34,8
	5,047

	в том числе в собственности:

частной
	212,96
	178,16
	34,1
	5,025

	Из неё: граждан
	212,96
	178,16
	34,1
	5,025

	юридических лиц
	0
	0
	0
	0

	государственной
	0
	0
	0
	0

	муниципальной
	0,686
	0
	0,686
	0,022

	другой
	0
	0
	0
	0

	в том числе по целям использования:

социального использования
	0
	0
	0
	0

	специализированный
	0
	0
	0
	0

	из него служебные жилые помещения
	0,07
	0
	0,07
	5

	общежития
	0
	0
	0
	0


Оборудование жилищного фонда

	Наименование показателей
	Всего
	В том числе оборудованных:

	
	
	водопро-водом
	в т.ч. централизованным
	водоотведением (кана лизацией)
	В т.ч. централизованным
	отопле- нием
	в т.ч. централизованным
	ГВС
	В т.ч. централизованным
	Ваннами (душами)
	Газом (сетевым, снижен ным)
	Наполь ными электроплитками

	Общ. площадь жил. помеш., м2
	212,96
	212,96
	187,39
	0
	0
	212,96
	3,6083
	0
	0
	20,5
	209,36
	0

	Число проживающих, тыс. чел.
	5,047
	5,047
	4,441
	0
	0
	5,097
	0,063
	0
	0
	0,9
	1,8
	0


Динамика изменения тарифов

	Вид услуги
	Стоимость услуги по годам, руб. за 1 м3

	
	2010г
	2011г
	2012г

с 1 января по 31 июня
	2012г

с 1 июля по 31 августа
	2012г

с 1 сентября по 31 декабря
	2013г

с 1 января по 31 июня
	2013г

с 1 июля по 31 декабря

	водоснабжение
	17,46
	19,56
	23,08
	24,46
	25,79
	25,79
	28,60


Информация

по скважинам, расположенным на территории

    р.п.Духовницкое 

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место расположения
	Собственник объекта
	Год ввода  в  эксплуатацию
	Эксплуатирующая

организация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Скважина № 1
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1981
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	2
	Скважина № 2
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1981
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	3
	Скважина № 8
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1991
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	4
	Скважина № 9
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1991
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	5
	Скважина № 4
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1981
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	6
	Скважина № 6
	Водозабор  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1981
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	7
	Скважина № 17
	ул.Ленина  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1986
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	8
	Скважина № 10
	ул.Чернышевского  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1986
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	9
	Скважина № 11
	ул.Темнова  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1985
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	10
	Скважина № 14
	ул.Дома 8 Марта  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1991
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	11
	Скважина № 15
	ул.Баулина  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1992
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	12
	Скважина № 16
	ул.Академика Марчука  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1985
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	13
	Скважина № 18
	Плодопитомник  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1993
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	14
	Скважина № 20
	Плодопитомник  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1993
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»

	15
	Скважина № 19
	ул.Грибанова  р.п.Духовницкое  
	Комитет по управлению имуществом Саратовской области
	1991
	филиал ГУП СО «Облводо-ресурс»-«Духовницкий»


[image: image3.jpg]T'EHEPAJIBHBIN IVIAH JYXOBHUIIKOI'O MYHHULHUNAJIBHOTI'O ObPA3SOBAHUSI
AYXOBHUIKOI'O MYHULIUITAJIBHOI'O PAUOHA CAPATOBCKOU OBJACTH

T'EHEPAJIBHBIN IJIAH HACEJIEHHOI'O ITYHKTA p.n. JYXOBHUILIKOE

YciaoBHBbIE 0003HAYEHUS.

Tpoexr. TTpoex.
Bpaci 3 pacs.
Cymects. cpok  cpok

I'panuua JlyXoBHHIKOT0 MYHHIHNIAJILHOTO 06PA30BAHUS

T'pannua HaceeHHOro MyHKTa p.i. JlyxoBHuIKOE

JKuibie 30Hb1:
30Ha HHAMBU/IYAILHON KUIIOH 32CTPOHKH

30Ha MHOrOKBAPTHPHOI 1-3 3TaKHOI KNJI0ii 3acTpOiiKK

30Ha MHOTOKBAPTHPHOI 5 ITAKHOI KNI0H 32CTPOHKHI
ObmecTBeHH0-1e/10BbIe 30HbI:

30Ha aIMHHHCTPATHBHO-/1€10BOT0 HA3HAYECHHSI.
30Ha MHOTO(YHKIHOHAILHOIO HA3HAYEHHSI.
3ona yue6H0-00pPa30BaTEILHOT0 HAZHAYEHHUS].
30Ha TOProBO-0bITOTHEKTOBOBOIO HAZHAYEHHSI.

30Ha KyJILTYPHO-I0CYTOBOI0 HA3HAYEHHSI.

30H2 00HEKTOB PEIMTHO3HOI0 HAHAYEHHSL.

30Ha 3paBOOXpaHEeHHUS].

30Ha CNOPTHBHOIO HA3HAYEHHS

"PDH'IBOIICTBEHHI)IE 30HBI:

30Ha pa3MeleHusi NPOMbILLIEHHBIX 00beKTOB
3ona KOMMYHAJIbHO-CKJIA/ICKOI0 HA3HAYEHHA.

30Ha cebCKOX035HCTBEHHBIX NPEANPHSATHI.

30HBI CeJILCKOX0351HCTBEHHOT0 HA3HAYCHHS:

30HbI CEJTbCKOXO03SIHCTBEHHBIX YTOAHIL.

PereauMOHllble 30HBI:
3estenbie HACAKIEHHs! OG1IEro NOJIL30BAHMSL.

3ona jiecHoro donaa.
30HbI CHENHATIBLHOTO HAZHAYEHHSL:

30Ha PHTYa/ILHOIO HA3HAYEHHSI.
30HBI 3eJ1eHbIX HACAKICHHIT CTICIHATLHOTO HA3HAYEHHS
30Ha TePPHTOPHH CTAHIHMH 1O GOpbOe ¢ GONe3HAMH KHBOTHBIX

30HbI HHAKEHEPHOI H TPAHCIIOPTHOM HHPPACTPYKTYP:

30Ha BHEIIHEro TPAHCIIOPTA.

3ona yaH4HO-10pPOKHOI ceTH.
30HbI BOCHHBIX 00bEKTOB H PEKUMHBIX TEPPHTOPHii

30Ha peKUMHBIX TePPHTOPHIi.

30H2a BOCHHBIX 00BLEKTOB.

O0BbeKTHI KYJIbTYPHOIO HACIEINS:

O0beKTbl, 06,121a1011He TPH3HAKAMH 00HEKTOB
KYJILTYPHOTO HAC/Ie/IHs

LR A L

DKCIVIMKANMS 001IeCTBEHHbIX 3/IAHHIA.

1. Aamunucrpauus JlyXOBHHIKOI0 MyHHIHIIAILHOTO paiiona CapaToBckoii obaacTn,
JyxoBuuukoe paiionnoe Coopanne [[yXoBHHIKOr0 MyHHIHIIATBHOTO paiiona
CapatoBckoii 06;1acTH, YNIpaB/Ienne cebCKOro X03s1iiCTBa W PO10BOJILCTBHS
Anamuunerpannn JlyXOBHHIKOr0O MyHHIMIAJLHOIO paiiona,

Anmunucrpauust lyosuunkoro MO, Tepputopuasibuasi H30HpaTe/IbHAsE KOMHCCHS

JlyXOBHUMIIKOT0 MYHHIMNIAJILHOTO paiiona

3. Mpoxyparypa P® no Jlyxounuxomy paiiony, YOK Caparosckoii o6aactu. Oraen Ne 11.
Mexpaiionnas uacnexuusi ®egepanbHoii HaI0roBoii ci1yxob1 Ne 2 no Caparobekoii
obaacTH (TeppuTOPHATLHO-060c0obIeHHOe padoyee MecTo .. JlyxoBHHIIKOE).

4. Baaakockuii paiionnbiii cyx no Jlyxouuuxomy paiiony, Yupasienue @CCII Poccun no
Caparosckoii o6acu JlyxoBHuuKkHii paiionnbiii o1/es cy1edubIx npucrasos, Muposoii

cynebublii yuacrok Nel JlyxoBuuuxoro paiiona CaparoBckoii o6iacTu.

5. T'Y - Ynpagsienue nencnounoro ¢pouna Poccniickoii ®eaepaunu B lyXoBHHIKOM paiione
Anmununcrpauuu no Jlyxounnkomy paiiony, MYII “Pepakuus JlyXoBHHIKO# razeTs
“Apanrapa”.

6. Paiionublii apxus AaMunucTpauuu JlyXoBHHIKOTO MYHHIMNIAILHOTO paiiona,

CoseT BeTepaHoB BOIiHbI, TPY/A, BOOPY/KEHHBIX CHJI H PABOOXPAHNTEIBLHBIX OPTraHoB,

VupasJienue counasibHoii NOUIEP/KKH Haceennst o JlyXoBHHIKOMY paiiony.

Anrexa “Umnaosns”

Xpam Cesitoro Ilpopoka Bosuero Wanu

MYK “Paiionnsiii [lom kysistypsi”, Hentpaabnas paiionnasi 6ubinorexa, ynpasjienue

KYJLTYPbI H KHHO aiMuuucTpaunn lyxopunukoro MP, ofimecTsennast npueMHasi HapTHy

“Enunas Poceusn”.

10. Teppuropuanbubiii mynktT YOMC Poccnn no CapartoBckoii 061actu B JlyXoBHHIKOM
paiione. 'V MBJI P® CaparoBckoii o61actu. OT1/1e/ienne NOJHIHHA B COCTABe
MezkmyHnuuunaabnoro ynpasienus MBI Pd. OrMB/UI dyxosuuukoro POB/I
CaparoBckoii obaacti, FKY Caparosckoii 06;1acTu “LIeHTp 3aHATOCTH HACEICHUS
JlyXoBHMIIKOTO paiiona”.,

11. T'Y “LienTp 3aHATOCTH HACeJIeHHs lyXOBHHIIKOTO MYHHIMIIAILHOIO paiiona”

12. MAOY “Jlerckuii can “Kosokobuuk” p.n. Jlyxosuuukoe.

13. MOY Cpennsisi 06mieodpasoBaresibHas mKoa p.in. JlyXoBHHIKOE.

14. 3A0 “Tanaep” (marasun”Maruut”).

15. 1O “Cnapsinka” (cTo/10Basi, MUHHIIEKAPHS).

16. MY3 “/lyxoBHuuKas UeHTPAIbHAs paiionnas 6oabnuua”, ®OIY3 “LlenTp ruruenst u
snuaemuonorun B Caparosckoii odiactu B BanakoBckom paiione”.

17. Marasuu “Py6suns Bym”, Marasun “®es”

18. O1zen “Boennoro komuccapuara CaparoBekoii o6aactn no Banakosckomy u
JlyxoBHuuKOMY paiiony”

19. OAO “Coepbank Poccun”, IoBokeknii 6ank, /lyXoBHHIICKOE OTe/IeHHe,

20. lyxoBHuuKHii kpaesexdeckuii myseii, MOY JIO/I “/lom 1eTckoro TBopuecTsa”

p.n. JlyxoBHHIKOE.

21. Craamon

22. Ynpasiienne deaepanbHoii cykObl rocyIapcTBEHHOI PerncTpamuu, KaaacTpa u
kaprorpaguu no Caparosckoii obnactn banakoscekuii oren. ®exepansnoe BTH.
Caparosekuii puanan Jlyxosuuukoe oraenenue, FYII “CaparosroBckoe odiactHoe 610po
TeXHHYECKOIl HHBEHTAPH3ALMM U OLEHKH HeBHAMMOCTH” JlyXoBHHUKHI (uiinan
Toct BeTepHHAPHOTO HAA30PA.

23. OCII Banakosckuii nouramt Y®IIC CaparoBckoii odaactu - puinan ®I'YIT “Ioura-
-Pocenn”.

24. PoIHOYHAS IIOMA/L

25. MJIOY “Jlerckmii cax “Pyueex” p.n. JlyxoBHuIKoe.

26. lyxoBuuukwuii paiionnsii oraen ®nanana @IBY “Poccesibxozuentp
no CapartoBckoii o6nacTn”

27. lyxoBuuuknii yuacrok Banakosckoro ¢puimaia ®I'Y “Vnpapiienue MeJHOPaLMH 3eMelb”
®I'BY “®KII Poccpeecrpa” no Caparoekoii odnacru. Orten Nel6

28. Ynpasienue o6pazosanusi AIMHHHCTPALHH JlyXOBHHIKOT0 MYHHIMNIAJILHOIO Paiiona,

29. Kade-6ap “Benasi Houn”

30. I'Y “KIICOH /IyxoBHHIIKOTO paiiona”.

31. MOY “Hauanbhas mwKo1a-aeTcKuii can”

v,

DKCIIMKANUS NPOMBINLIEHHbIX, KOMMYHAJIbHBIX
NpeINPUATHI U CIeNTePPUTOPHIi.

I'py3oBoii npuuas.
000 “3epno Jlyxopnunka”.
KX I'yzeB A.A.
KX Kuenuxkos O.10.
DaexTponoictanuus “/lyxoBHuuKoe”.
Kaanoume.
®usmain I'YIT CaparoBekoii o6mactu “Obasoapecype” - “JlyXoBHHIKHIT”,
OAO “BAT”.
HII Massikos A.1O.
10. OT'Y “/lyxoBHuukmii jecxo3”.
11. Yactuoe oGpazoBatesibHoe yupesk/ienue npodeccHonaIbHOI NoAroToBKH “ABTomK0a Jlaja
12. MITT Tapacos B.H.
13. ®uman-tpecr “banakoBomesxpaiiras” OAO “CaparoBod.aras” JlyxoBHHIKHIi ra30BbIi
YHACTOK.
14. Bausi (HeneiicTByiomas).
15. AT Pammos M.M., llaGanosa H.M.
16. lyxopuuukuii PIC “CeBepo-BocTOUHOE NPOH3BOICTBEHHOE 0TI/ IeHHE”
0AO “MPCK Boarn”.
17. Poibososenxas apress um. B.A.Yanaesa.
18. MVYII “Tpancnopruux”.
19. dyxopnuukas nruuepadpuxa KX “Bospoxaenne”.
20. 000 “Yior”
21. ®I'Y “Ilo skenayaranuu CapaToBeKoro BOA0OXpaHHIHINA”.
22. M 3apunosa I.B. (3epHocKIajL, CKJIaJ CTPOIMATEPHAIOB).
23.000 CII® “JlyxoBunukoe”.
24. AT Xacano ®.P. (iuMHOMAHTAXK).
25. Bo/103a60p, CTAHIMS 04HCTKH BOJbI.
26.TYII CO ®upma “ABToBoK3a1”..
27. A3C, AI3C
28. ABTOMOGH ILHASL MOjiKa.
29.A3C
30.TPC
31. Or'Y “JlyxoHuuKkas paiioHHasi cTaHIus 110 Gopbe ¢ 6013 HAMH KHBOTHBIX .
32. Knajbuume.
33. Baza KX “Beper Boarun”.
34.CTO
35. UM Ky3bmunos B.H. (Munnnexapus).
HpoeKTnp_veMue 00bEKThl KATUTAJLHOI0 36. ITY Ne38 I'Y “1 orpsin ®IIC no Caparosekoii odnacTu™
37. A3C.
CTPOHEJIbCTBA MECTHOI'O 3HAYCHUSA. 38. W1 Kotos B.H. (cK:1aJ1 CTPONTEIBHBIX MATEPHAIOB).
o 39. HII Kocapes A.B.
DU3KYIETYPHO-0310POBHTEILHBII KOMILIEKC 40. VI Kysnenos.

Kaanoume 41. MITT Asmes A. (MHHHUTIEKApHST).

L@ s U Bl

POCCHUICKAS DEJIEPALIUS
YT UHCTUTYT “CAPATOBI PAXIAHITIPOEKT”
CAPATOBCKOU OBJIACTU

TEPPUTOPUAJILHO-TUIAHMPOBOUHASI MACTEPCKASL

TEHEPAJIbHBII IUIAH IYXOBHULIKOTO
MYHHIMIAJBHOI'O OBPA3OBAHMSA TYXOBHHIIKOTO
MYHHUHIIAJIBHOI'O PAMOHA CAPATOBCKOH OBJIACTH

MACHITAB 1:5000

TEHEPAJIbHBII ILIAH HACEJIEHHOT'O IIYHKTA p.n. 1V XOBHHIUKOE

500 100 200 500 Iupexrop uncratyra P.T: Axvion
TaaBubii Mikenep mueTHTYTA P. B. Kapsicun
3aM. UPEKTOPA 110 APXHTEKTYPE H IPALOCTPONTEILETRY B.A. JKenanon

25 50 Taanuii mkenep npoekra AB. Wssipesa
TAaBHLLE APXITEKTOp NPOCKTA AB. Korzion

Caparos 20121





